Техническое предложение

на  «Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения

(приобретение передвижной электростанции ДГУ ТСС АД-50-Т400-1РПМ19)

Модель:  ДГУ ТСС АД-50-Т400-1РПМ19

Производитель: ООО «ГК ТСС», производство Россия

Сертификат соответствия ГОСТ-Р № C-RU.АГ75.В.18854

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения (приобретение передвижной электростанции ДГУ АД-50-Т400-1РПМ19) | Исполнение - под капотом на одноосном прицепе; номинальная мощность –50 кВт; номинальная мощность - 62,5 кВА; максимальная мощность – 55 кВт; максимальная мощность – 68,7 кВА; коэффициент мощности - 0,8; напряжение – 400/230 В; частота тока – 50 Гц; система охлаждения - жидкостная; генератор – TSS-SA-50; частота вращения двигателя – 1500 об/мин; степень автоматизации - 1; количество фаз – 3 (изолированная нейтраль); тип топлива – дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82); топливный бак – 160 л; система запуска – электростартер; регулятор напряжения – электронный; система управления электростанцией – на базе контроллера Harsen GU 641; двигатель – «Mitsudiesel» MD-66K; класс изоляции генератора – Н; дополнительное оборудование: комплект аккумуляторных батарей (2шт.) с комплектом проводов - 6СТ-90А | 1 |

Система управления

Система управления выполнена на базе цифрового контроллера:HARSEN серии GU641., объединяющего в себе цифровые, интеллектуальные и сетевые технологии. Он используется как автоматическая система управления дизельными генераторами и может выполнять такие функции, как автоматический запуск/останов, измерение параметров и сигнализация. Контроллер оснащен ЖК-дисплеем с английским и русскими нтерфейсами.

Контроллер осуществляет:

Защиту электростанции

Автоматический запуск/останов

Перераспределение нагрузки

Сигнализация генератора

Текущее измерение напряжения и тока для любого типа выхода электростанций однофазного 2-проводного, 2-фазного 3-проводного, 3-фазного 4-проводного

Обработку и индикацию 3 аналоговых входов от датчиков пользователя. Параметры входов могут также задаваться пользователем. Настройки параметров сохраняются в энергонезависимой памяти и защищены паролем

Контроллер обеспечивает измерение и отображение следующих параметров:

напряжение сети

частота сети (Гц)

ток сети

напряжение генератора

ток генератора

частота генератора (Гц)

активная мощность генератора (кВт)

реактивная мощность генератора (кВАр)

полная мощность генератора (кВА)

коэффициент мощности генератора

подсчет запусков генератора

подсчет часов работы генератора

количество выработанной электроэнергии (кВт/ч)

температура охлаждающей жидкости

давление масла

уровень топлива

напряжение аккумулятора

Комплектация:

1) Дизельный двигатель с установленным навесным оборудованием, системами обеспечения и питания, выхлопной системой.

2) Генератор.

3) Рама с интегрированным топливным баком.

4) Система электропитания с аккумуляторными батареями, генератором, пусковым стартером;

5) Шкаф управления

6) Шасси (прицеп)

7) Капот

8) Эксплуатационная и техническая документация

Гарантии на предлагаемое к поставке оборудование с момента подписания Акта-приема передачи  - 12 месяцев или 1000 моточасов в зависимости от того какое событие наступит ранее.

Срок службы: 10 000 м/ч

Условное изображение Электростанции